TCS211_ENV 시방서

[ 공사명 : 공기질 모니터링 시스템 ]

2023. 09. 26

고객사

제 1 장    일반사양

1-1  적용범위

본 사양서는 고객사의 공기질 개선을 위한 모니터링 시스템 공사에 설치되는 시스템 설치 및
시운전에 관하여 적용한다.

1-2  사용조건

가. 설치장소  :  옥내

나. 주위온도  :  -5℃ ～ +40℃

다. 표    고  :  해발 1,000M이하

1-3  적용규격

가. 한국공업규격(K.S)

나. 한국전력공사표준규격(E.S)

다. 국제전기기기협회(I.E.C)

라. 전기설비기술기준

1-4  제작기준

설계도면과 사양서에 준하여야 하며 설계도면이나 사양서에 명기하지 않은 사항은 전기설비 기술기준에

관한 규칙 또는 내선규정에 적합하도록 제작하여야 하며, 기타 특기사항이 없거나 의문사항은 발주처와

협의하여 제작하여야 한다.

1-5  계통상의 고려

가. 시스템의 설계, 제작에는 주변 환경, 구성기기 등을 충분히 고려하여야 한다.

나. 공기질 모니터링 시스템의 센서 및 연결은 기존 시스템 구조에 영향을 주지 않도록

구성하여야 한다.

1-6  배선

될 수 있는 한  간단하게 하고 사용하지 않는 접점이 있더라도 단자반까지의 배선을 하여야 하며

필요하다고 하는 부분은 지체없이 추가 시설하여야 한다.

1-7  기기, 기구의 선정 및 배치

구성하는 각 기기 및 기구는 외부조건에 대하여 충분히 견디는 기계적 강도 및 외부 온도상승에

견디는 성능을 갖고 있을 뿐만 아니라 전기적으로 매우 안전하며 점검 및 유지보수에 편리하도록

배치를 하여야 한다.

1-8 검사

완성검사 : 제작이 완료되면 공장검사를 받아 합격 후 납품하여야 한다.

1-9 시험

가. 주요부품은 공인기관 시험을 필한 제품이어야 하며, 제작 완료된 제품도 다음 항목에

관하여 자체시험을 필하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

1) 외관검사 (구조검사)

2) 기기동작 시험

1-10  납품자격

본 제품은 공기질로 인한 사고를 사전에 방지하고 운전하는 시스템의 품질의 신뢰성과 보전성을

확보하기 위하여 중소기업 제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률시행령 제16조 (기술개발제품등에

대한 우선 구매)에 의거 제작, 납품하여 최고의 품질을 유지하여야 한다.

1-11 제출서류

가. 제작자는 계약 후 다음과 같은 도면을 각3부씩 제출 후 제작하여야 한다.

1) 외형도

․ 공기질 모니터링 시스템 제작도면

2) 결선도

․ 단선 결선도

․ 센서 및 제어 연결도

3) 제품인증서

1-12 운반, 납품 및 설치 시운전

가. 모든 제작품은 감독관이 지정하는 장소에 납품, 설치하여야 한다.

나. 모든 제작품은 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

다. 제작 납품업체는 수전 및 시운전을 위하여 발주처에서 요청할 시는 즉시 응해야 한다.

1-13 품질조건

가. 본 제품은 품질의 신뢰성과 보전성을 확보하기 위하여 제품 인증서에 의거 제작, 납품

하여 최고의 품질을 유지하여야 한다.

나. 본 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 기기의 성능 발휘에 당연히 필요한 사항 또는 고려하여야

할 사항은 감독관에게 의견을 제시하여 승인을 득한 후 계약자의 책임하에 이를 시행하여야 하고

이는 계약에 포함된 것으로 한다.

다. 본 설계 시방서에 대하여는 제작, 설치 및 준공 후에도 누설하거나 타 공사의 목적에 감독관의 승인

없이 사용하여서는 안되며 보안사항을 준수하여야 한다.

라. 모든 기기부품은 K.S 또는 동등이상 국내 및 국외의 일류 회사 제품이며 성능 보장상

국산품 사용이 불가능한 경우에는 외산품을 사용한다.

마. 제조물 책임법(PL법)에 의한 설계, 제조, 매뉴얼의 표시, A/S등의 결함으로 인한 민,형사상의

일체의 손해배상에 대한 것은 계약자의 모든 귀책으로 한다.

바. 본 건의 제작자는 사양서의 기준에 충분히 만족하는 성능과 품질을 유지하여야하고 산업재산권              분쟁의 사유가 없는 업체에서 일괄 제작 납품하여야 한다.

1-14 사고예방

제작자는 물품 납품까지 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 사전에 방지하여야 한다.

1-15 납품기한

납품기한은 감독관의 지시에 따라 제품별로 적기에 분할 납품할 수 있다.

1-16 설치공사의 범위

가. 본 제품 제작 설치자 시공분

1) 제작된 물품의 운반 및 현장반입, 설치작업

2) 시스템 도면, 설치도면, 결선도, 시운전조정 및 보수에 필요한 자료의 공급

3) 시운전

4) 관련배선

1-17 하자기간

본 품에 대한 하자 기간은 제작 납품 검수 후 1년으로 한다.

1-18 기타 특기사항

가. 제작자는 제작 전 현장 답사를 하여 변전실 내 배전반의 설치 관계를 충분히 숙지하여

제작에 착수하여야 한다.

제 2 장    공기질 모니터링 시스템 제작사양

1. 일반사항

1) 적용범위

본 사양서는 고객사의 현장에 공기질 모니터링 시스템으로 공사의 제작 사양서로 적용한다.

2) 적용법규

본 제작 사양서는 다음의 규격에 따른다.

a) 한국공업규격 (K.S)

b) 한국전력공사표준규격 (E.S)

c) 국제전기표준규격(I.E.C)

3) 사용상태

구분 설치상태	주 위 온 도	상 대 습 도	표 고 높 이
옥내형	최저-5℃ ～최고 40℃	45 ～ 85％	해발 1000m 이하

4) 제출서류

(단위 : 부)

NO.	종 류	수 량		비 고
		승인도면	최종도면
1	메 인 보 드 사 양 서		3
2	공기질 통합센서 사양서		3
3	결 선 도		3
4	구 성 도	3	3
5	운전 및 유지보수 지침서		3	원본 1부 포함
6	시 험 성 적 서		3	원본 1부 포함
7
8

5) 메인보드 사양

명칭	규격	비고
크기	140mm*90mm*28mm
입력전압	AC 110V~220V or DC 5V at lest 300mA
소모전력	2.5W
중앙처리장치/ 메모리	ESP8266 WIFI 325
비퍼 / 타이머	Built in
통 신	RS232C * 1 Port
네트워크	WiFi
입 력	A/D Input * 1 Port
출 력	Relay Control * 1 EA (NO, NC, COM) / 10A
동작환경	-35℃ ~ +65℃ / 10% ~ 90% Humidity
업데이트	Firware Update Port * 1EA
센 서	온도,습도,PM10,PM2.5,CO,CO2,GAS,TVOC,포름알데히드

6) 온습도센서 사양

명칭	규격	비고
모 델	AM2302 - Analog Sensor
온도센서 동작환경	-40℃ ~ 80℃ Deg (±0.5Deg)
습도센서 동작환경	0~99.9 RH (±2%)
출력자료포맷	Single bus digital signal
무 게	1g

7) 기능별 센서 사양

- 먼지센서

명칭	규격	비고
모 델	PM10+PM2.5
감지영역	0.3~1.0; 1.0~2.5; 2.5~10
감지능력	50%@0.3um 90%@>=0.5um
감지범위	0~500, >=1,000
동작전압	4.5V ~ 5V
크 기	47.70mm * 36.70mm * 11.70mm
동작온도	-10 ~ +60

- 일산화탄소 센서(CO)

명칭	규격	비고
모 델	ZE15-CO
감지영역	0ppm ~ 500ppm
감지능력	0.1ppm
감지범위	0~500, >=1,000
동작전압	5V ~ 12V
크 기	25.4mm * 22.4mm
동작온도	-10 ~ +55

- 이산화탄소 센서(CO2)

명칭	규격	비고
모 델	SCD40
감지영역	400ppm ~ 2,000ppm
감지능력	+- 40ppm + 5%
감지범위	0~500, >=1,000
동작전압	2.4V ~ 5.5V
크 기	21.6mm * 13.4mm
동작온도	-10 ~ +55

- 메탄가스 센서(Natural GAS)

명칭	규격	비고
모 델	ZC05
감지영역	1% ~ 25%LEL
감지능력	100ppm
감지시간	3min
동작전압	2.4V ~ 5.5V
크 기	21.6mm * 13.4mm
동작온도	-10 ~ +55

8) 메인보드 와 센서의 배선처리

a) 연결용 배선은 전용 연결단자를 사용하고 배선 단말에는 백색 PVC Numbering Tube로

선 번호를 표시한다.

b) 배선 방식은 덕트 배선 및 속선 배선 방식을 병용 한다.

9) 아크센서의 부착기구

a) 배선 접합부위를 덮을 수 있는 커버 PVC로 제작한다.

b) 커버 내부 밑쪽 부분에 아크센서 및 화재확산방지 패치를 부착한다.

10) 표 시

스마트키트 명칭 표시는 고딕 문자체로 스티커 제작하여 고정한다.

11) 검사 및 시험

제작 완료 후 당사 품질 관리 요원에 의해 다음의 검사 및 시험을 실시한다.

a) 구조 및 외관 검사

b) 기구 동작 시험

c) Sequence 시험

12) 시험 성적서 제출 서류

a) 주요 기기는 공인된 관련 연구원 또는 공인기관 시험을 필한다.

단, 시험 면제  품목은 제작처의 시험 성적서로 대치한다.

b) 스마트키트 제품은 제품인증서에 준하여 제작, 납품한다.

13) 포    장

외부 불순물이 침입하지 못하도록 비닐랩으로 포장한다.

14) 외    형

PCB형태 도는 전용케이스 내장 형태로 제공한다.

제 3 장    원격관리 프로그램 (반응형 웹)

1. 일반사항

1) 메인 웹-프로그램

; 메인페이지 설정관리 및 페이지관리
; 장치등록관리 (인터넷이 연결되면 자동등록)

; 장치운영관리 (함체상태, 도어원격관리(Open/Close), 화재사전감시 등)

; 장치보고서관리 (함체의 상태, 개방이력, 화재경보이력 등의 보고서출력)

; 모든 프로그램은 순수 웹-서버만을 이용하여 구축한다.

2) 통신프로토콜

; 웹서버 와 장치간의 통신은 보안 관리상 웹(80번)포트만 사용하여 구현한다.

; 통신은 양방향 통신을 원칙으로 한다.

; 모든 웹 통신은 각 건당 다른 보안키를 이용하여 암호화 할 수 있어야 한다.

3) 장치연동용 API 프로그램

; 장치와 웹서버 프로그램 사이의 인터페이스 역할

; 다른 소프트웨어 및 데이터베이스와의 연동을 위한 개발용 도구제공

4) 서버유지관리(백업 및 복원)

; 일자별, 시간별 자동 및 선택 백업 및 복원지원

; 사용자 수정을 위한 핵심엔진을 제외한 웹 소스 오픈